# SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II.	SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA	2

III.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	3

IV.	ZAŁĄCZNIKI  PRAWNE	4

V.	ZAŁĄCZNIKI FORMALNE	9

VI.	OPIS OGÓLNY	27

VII.	OPIS TECHNICZNY	28

VIII.	INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ	31

IX.	ZESTAWIENIE RYSUNKÓW	34

X.	WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW	37

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie                    z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Ja niżej podpisany(a)	  ROBERT JAMROŻY

( imię i nazwisko projektanta )

Zamieszkały(a)		  ul. ŚLĄSKA  86c,  63-900 RAWICZ

SPRAWDZAJĄCY:

Ja niżej podpisany(a)	  STANISŁAW SOWIŃSKI

( imię i nazwisko sprawdzającego)

Zamieszkały(a)	                ul. REYMONTA 5 ,  56-200 GÓRA

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Prusice

Rynek 1

55-110 Prusice

dotyczący:

BUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA STRUPIŃSKA

dz. nr 121/1

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robot budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządziłem(am) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie                z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………..………                                                               ……………..……………………

(podpis projektanta)                                                                               (podpis sprawdzającego)

# ZAŁĄCZNIKI  PRAWNE

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa

- Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.

- Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Uprawnienia sprawdzającego b. elektrycznej nr ewid. 600/84/Lo.

- Uprawnienia sprawdzającego b. elektrycznej nr ewid. 1320/89/Lo.

# ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja  S.A.

nr 128913/2012/O05R02 z dn. 31.12.2012r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2013 z dn. 31.01.2013r.

- Opinia ZUDP nr 150/2013 z dn. 29.03.2013

- Uzgodnienie Gmina Prusice nr BU.7230.7.10.2013 z dn. 12.03.2013r.

- Opinia Konserwatora Zabytków nr WZN.5183.587.2013.RK z dn. 16.04.2013r.

- Pozwolenie archeologiczne nr 717/2013 z dn. 10.05.2013r.

# OPIS OGÓLNY

### Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Podkład geodezyjny.

- Obowiązujące przepisy i normy.

### Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowiący podstawę formalno-prawną oraz techniczną do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmującej budowę oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Ligota Strupińska dz nr 121/1.

Zakres opracowania:

- montaż szafki oświetleniowej,

- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego,

- montaż słupów oświetleniowych.

# OPIS TECHNICZNY

## Zakres prac

Do zasilenia projektowanego oświetlenia wykonać należy szafkę oświetleniową wyposażoną zgodnie ze schematem ideowym. Szafka zasilona zostanie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego zabudowanego na istniejącym słupie linii nN usytuowanym na dz. nr 121/1 zgodnie z warunkami przyłączenia nr 128913/2012/O05R02. Projekt przyłącza ze złączem kablowo-pomiarowym stanowi odrębne opracowanie. Z projektowanej szafki oświetleniowej wyprowadzić należy linię oświetleniową typu YAKY 4x35mm2 i prowadzić zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. Do oświetlenia boisk we wskazanych miejscach zamontować należy stalowe, okrągłe słupy oświetleniowe o wys. 10m wraz z oprawami halogenowymi asymetrycznymi typu naświetlacz o mocy 400W. Dodatkowo do oświetlenia placu zabaw zabudować należy słupy parkowe o wys. 4m z oprawami 70W.

## Szafka oświetleniowa.

Projektuje się szafkę oświetleniową usytuowaną zgodnie planem sytuacyjnym,  przylegającą do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego którego projekt stanowi odrębne opracowanie. W celu zasilenia projektowanej szafki należy wyprowadzić obwód kablem YAKY 4x35mm2 z projektowanego złącza i wprowadzić na główną szynę zasilającą projektowanej szafki. Projektowane obudowa winna być wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na wpływ warunków atmosferycznych oraz posiadać wentylację grawitacyjną, odpowiednie odwodnienie oraz stopień ochrony min. IP43. Wyposażenie szafki przedstawiono na schemacie ideowym zasilania.

## Oprawa

Do oświetlenia boisk projektuje się  naświetlacze typu ZEUS IZX A MH-T E40 400W produkcji Indal lub równoważne technicznie ze źródłem światła o mocy 400W o barwie białej ciepłej, które montować należy na słupach stalowych okrągłych stożkowych o wys. 10m. Przy placu zabaw projektuje się słupy parkowe wys. 4m z oprawą parkową OCP 70W produkcji Es-System lub równoważne technicznie ze źródłem światła o mocy 70W o barwie białej ciepłej. Oprawy parkowe sterowane będą za pomocą zegara astronomicznego z możliwością ręcznego sterowania, oświetlenie boisk będzie załączane ręcznie przez upoważnione osoby.

## Wykonanie linii kablowych:

Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy układaniu kabla               w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy:

- kabel układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

- pod drogą kabel na głębokości 0.8m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni,

- przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

- w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu),

- kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm,

- promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla,

- temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0oC lub wg wytycznych wytwórcy,

- na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „WŁAŚCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

- linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie,

- prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004.

## Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w układzie TN-C. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowią aparaty i urządzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz odstępy izolacyjne. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi szybkie wyłączenie.

## Wnioski i uwagi:

- Z uwagi, iż projektowane oświetlenie uliczne pozostaje własnością gminy Prusice do uzyskania pozwolenia na budowę nie jest wymagane uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A., granica stron jest w złączu kablowo-pomiarowym będącym poza granicą opracowania.

- Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.

## Zestawienie ważniejszych materiałów:

| Lp. | Materiał | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel YAKY 4x35mm2 | m | 457 |
| 2 | Szafka oświetleniowa (wyposażenie wg schematu ideowego zasilania) | kpl | 1 |
| 3 | Słup stalowy okrągły stożkowy 10m | szt. | 8 |
| 4 | Oprawa halogenowa asymetryczna 400W | szt. | 8 |
| 5 | Słup parkowy 4m | szt. | 3 |
| 5 | Oprawa parkowa 70W | szt. | 3 |
| 5 | Uziom pionowy GALMAR, R<5Ω | kpl | 4 |
| 6 | Bednarka FeZn 25x4mm | m | 6 |
| 8 | Rura ochronna AROT DVK 110 | m | 4,5 |

## Uwagi końcowe

- Wykonać wymagane pomiary odbiorcze.

- Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracował:

# INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- wytyczenie trasy kabla,

- wykonanie wykopów pod linie kablową i słup,

- ułożenie kabla,

- montaż słupa oświetleniowego łącznie z oprawą,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- zasypanie wykopów,

- wykonanie pomiarów kontrolnych,

- załączenie oprawy oświetleniowej.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- stacja transformatorowa,

- budynki mieszkalne,

- droga.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- droga,

- sieci podziemne.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia,

- zagrożenie przy pracach dźwigowych,

- zagrożenie upadku z wysokości z kosza podnośnikowego,

- zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym,

- zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie                      z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy  zapoznać z projektem technicznym i trasami sieci                    i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 0.4m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych.

Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Bęben z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni.

BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO

Dźwigi samojezdne

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA PODNOŚNIKACH KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni być przeszkoleni z zasad bhp, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie.

W trakcie robót należy zachować szczególną ostrożność z zachowaniem następujących zasad:

- przestrzegać ściśle zalecenia instrukcji fabrycznej podnośnika;

- podnośnik ustawić na twardym podłożu;

- zabrania się wykonywania prac w czasie silnych wiatrów ,ulewnych deszczów, śnieżycy;

- na pomoście roboczym pojedynczego kosza mogą przebywać jednocześnie dwie osoby;

- zabrania się nawet krótkich przejazdów, gdy pracownicy znajdują się na pomoście;

- pracownicy zatrudnienie na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych;

- w czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

Uwagi:

- używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem bioz i obowiązującymi przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

- opracować projekt organizacji ruchu drogowego.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.,

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracował:

# ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

- Plan sytuacyjny

- Schemat ideowy zasilania

# WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

# Text boxes

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

10.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

11.05.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

11.05.2013 ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.04.2013 ROBERT JAMROŻY